Wytyczne wykonania działkowej instalacji elektrycznej Tulipan 9

i jej zasilania w ROD im. Powstańców Śląskich Racibórz w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawcę pn. Wymiana sieci energetycznej na Kolonii Tulipan 9

| Lp. | Czynność | Uwagi | Wykonuje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie działkowej instalacji elektrycznej w altanie lub wykonanie rozdzielnicy wolnostojącej zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA z członem nadprądowym B16 na terenie działki | Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na tablicy ogłoszenia Tulipan 9 i na stronie internetowej www.rod.powstancow.pl | Działkowiec |
|  | Ułożenie w ziemi kabla (wykop 0,8 m i przykryć go, na warstwie piasku głębokości 0,7 m) zasilającego działkę – kabel typu YKY 3x2,5 mm2 lub YKY 3x4 mm2 |  |  |
|  | Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do wprowadzenia i podłączenia do szafki na alejce kabla zasilającego działkę |  | Działkowiec |
|  | Wprowadzenie przy udziale Wykonawcy, kabla zasilającego do szafki na alejce |  | Wykonawca i Działkowiec |
|  | Podłączenie kabla do układu zabezpieczającego- pomiarowego w szafce na alejce |  | Wykonawca |
|  | Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru działkowej instalacji elektrycznej oraz ustalenie terminu odbioru |  | Działkowiec |
|  | Weryfikacja wpłat na przyłącz energetyczny | W przypadku wpłaty całości uchwalonej kwoty brak podłączenia zasilania | Zarząd |
|  | Podpisanie z Zarządem ROD umowy na korzystanie z energii elektrycznej na działce oraz dostarczenia oświadczenia gotowości odbioru instalacji elektrycznej na działce |  | Zarząd i Działkowiec |
|  | Włączenie w szafce na alejce zasilania działki | Wykonawcy należy okazać podpisaną z Zarządem ROD umowę na korzystanie z energii elektrycznej | Wykonawca |

Komentarz

Dopuszcza się warunkowo na odpowiedzialność Działkowicza pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej dwu żyłowej pod warunkiem zamontowania gniazd bez bolca uziemiającego. Należy     w takim przypadku wykonać dodatkowo instalację trzy żyłową do gniazda/ gniazd z bolcem uziemiającym na sprzęt AGD np. czajnik elektryczny, lodówkę, kuchenkę elektryczną itp.                  Do obliczenia długości kabla należy dodatkowo doliczyć 2m kabla z przeznaczeniem na podłączenie w skrzynce. Osobnym komunikatem poinformujemy dla zainteresowanych Działkowiczów o możliwości zakupu w cenie preferencyjnej kabla wraz z wyłącznikiem różnicowo prądowego 30 mA z członem nadprądowym  B16.

Wykonawca – ułoży nowe kable na alejce zasilające nowe skrzynki od ZP1 do ZP11 oraz od ZK1 do ZK3. Skrzynki od ZP1 do ZP11 zostaną wyposażone dla każdej działki w licznik elektroniczny, zabezpieczenie przedlicznikowe, bezpiecznik C20 A.